## Zusammenfassung_Volumenströme
Berechnung Volumenströme
Volumenstrom Badebetrieb | 72.1024 | m3/h
Volumenstrom Ruhebetrieb | 100.3025 | m3/h
Min Volumenstrom Fenster | 1187.5 | m3/h
Volumenstrom Wärmebedarf | 1580.347 | m3/h
Volumenstrom min Frischluft (Personen) | 600 | m3/h | mind. einzuhalten

## Volumenstrom_Badebetrieb
Berechnungen Badebetrieb
Berechnung Luftdruck
geg | Normdruck | 1013.25 | mbar
| Meereshöhe | 0.4 | km
ges | Luftdruck bei Meereshöhe | 7.2784
Berechnug Sättigungsdruck Wasser
geg | Sättigunstemperatur | 32 | °C
ges | Sättigungsdruck | 4754.7838 | Pa
Umrechnung Pascal in Millibar
geg | Sätigungsdruck | 4754.7838 | Pa
| Sättigungsdruck | 47.5478 | mbar
Berechnung Partialdruck
geg | Barometerdruck | 962 | mbar
| Feuchte Raum SOLL | 14.3 | g/kg
ges | Partialdruck | 21.6197 | mbar
Wasserdampanfall Schwimmbad
geg | Verdunstungswert ε | 4 | g/m3*h*mbar
| Fläche | 5 | m2
| Wasserdampfsättigungsdruck | 47.5478 | mbar
| Wasserdampfdruck | 21.63 | mbar
ges | Wasserdampfanfall | 518.3568 | g/h
| Rinnenfaktor | 0.8
| Wasserdampfanfall Total | 414.6854 | g/h
Wasserdampanfall Whirlpool
geg | Verdunstungswert | 1050 | g/h*m2
| Fläche | 0 | m2
ges | Wasserdampfanfall | 0 | g/h
Wasserdampf total |  |  | g/h
414.6854
Dichteermittlung Luft
geg | Normdichte | 1.293 | kg/m3
| Temp | 32 | °C
| Druck | 950 | Pa
ges | Dichte | 1.0852 | kg/m3
Volumenstrom über Wasserdampf
geg | Wasserdampfanfall | 414.6854 | g/h
| Feuchte Raum | 14.3 | g/kg
| Feuchte ZUL | 9 | g/kg
| Dichte Luft | 1.0852 | kg/m3
ges | Volumenstrom über Dampfanfall | 72.1024 | m3/h
Note on C33: Remo Graf: Wert aus SWKI 2004-1 S.15 Max Betrieb für Auslegung
Note on C35: Remo Graf: Wert aus Tabelle Wasserdampfsättigungs-drucktabelle SIA 180 S.50
Note on C36: Remo Graf: Wert aus SWKI 2004-1 S.2
Note on C39: Tamay Altikardes: Aus SWKI 2004-1 Seite 17
Note on C45: Remo Graf: Wer aus SWKI 2004-1

## Volumenstrom_Ruhebetrieb
Berechnungen Ruhebetrieb
Wasserdampanfall Schwimmbad
geg | Verdunstungswert ε | 5 | g/m3*h*mbar
| Fläche | 5 | m2
| Wasserdampfsättigungsdruck | 47.5478 | mbar
| Wasserdampfdruck | 21.63 | mbar
ges | Wasserdampfanfall | 647.946 | g/h
Wasserdampfanfall Whirlpool
geg | Verdunstungswert ε | 4 | g/m3*h*mbar
| Fläche | 0 | m2
| Wasserdampfsättigungsdruck | 33.6 | mbar
| Wasserdampfdruck | 21.63 | mbar
ges | Wasserdampfanfall | 0 | g/h
Wasserdampf total |  | 647.946 | g/h
Dichteermittlung Luft
geg | Normdichte | 1.293 | kg/m3
| Temp | 31 | °C
| Druck absolut | 950 | Pa
ges | Dichte | 1.0887 | kg/m3
Volumenstrom über Wasserdampf
geg | Wasserdampfanfall | 647.946 | g/h
| Feuchte Raum | 14.2 | g/kg
| Feuchte ZUL | 9 | g/kg
| Dichte Luft | 1.0887 | kg/m3
ges | Volumenstrom über Dampfanfall | 100.3025 | m3/h
Note on C5: Remo Graf: Wert aus SWKI 2004-1
Note on C7: Remo Graf: Wert aus Tabelle Wasserdampfsättigungs-drucktabelle SIA 180
Note on C8: Remo Graf: Wert aus SWKI 2004-1
Note on C13: Remo Graf: Wert aus SWKI 2004-1
Note on C15: Remo Graf: Wert aus Tabelle Wasserdampfsättigungs-drucktabelle SIA 180
Note on C16: Remo Graf: Wert aus SWKI 2004-1

## Min_Volumenstrom_für_Fenster
Berechnungen Luftmenge Fenster
Min Volumentrom Fenster
geg | Volumenstrom gegen Kondenz | 125 | m3/h*m
| Laufmeter Fenster | 9.5 | m
ges | Wasserdampfanfall | 1187.5 | m3/h
Note on C5: Remo Graf: Wert aus SWKI 2004-1 Seite 19 Mischwert aus Fensterhöhe 2 m und Fensterhöhe 4 m

## Volumenstrom_über_Wärmeanfall
Berechnung Wärmeanfall
Transmissionsverlust
geg | spezifische Transmisssionsverlust | 35 | W/m2
| Fläche | 105.5 | m2
ges | Transmissionsverlust | 3692.5 | W
Anteil Lüftung
geg | Transmissionsverlust | 3692.5 | W
| Bruttofläche | 45.5 | m2
| Spez Transmissionsverlust | 81.1538 | W/m2
| Spezifische Wärmeleistung FBH | 70 | W/m2
| Bruttofläche | 45.5 | m2
| Anteil FBH | 3185 | W
| Transmissionsverlust | 3692.5 | W
| Transmissionsverlust Anteil FBH | 3185 | W
ges | Transmissionsverlust Anteil Lüftung | 507.5 | W
Dichteermittlung Luft
geg | Normdichte | 1.293 | kg/m3
| Temperatur | 15 | °C
| Druck absolut | 950 | Pa
ges | Dichte | 1.1492 | kg/m3
Volumenstrom nach Wärmebedarf
geg | Transmissionsverlust Anteil Lüftung | 507.5 | W
| Spezifische Wärmekapazität | 1006 | W/kJ*K
| Temperaturfifferenz | 1 | K
| Dichte | 1.1492 | kg/m3
ges | Volumenstrom nach Wärmelast | 1580.347 | m3/h
Note on C5: Remo Graf: Wert aus Merkblatt 2024
Note on B13: Remo Graf: Ohne Schwimmbadfläche/Whirpoolfläche
Note on C18: Remo Graf: Annahme max. Abgabe FBH

## Volumenstrom_nach_Personenbeleg
Berechnung Personenbelegung
Personenbelegung
geg | Spezifische Personenbelegung | 5 | m2/Pers
| Bruttofläche | 60 | m2
ges | Anzahl Personen | 12 | Pers
Minimaler Frischluftvolumenstrom
| Spezifische Frischluftrate | 50 | m3/h*Pers
| Anzahl Personen | 12 | Pers
| Volumenstrom | 600 | m3/h
Note on C5: Remo Graf: SWKI 2004-1 Seite 20

## Zusammenfassung_Kosten
Berechnung Energie / Kosten

## Jahresenergiebedarf
Berechnung Energie / Kosten
Var 1 Luftenfeuchtung mit Kältemaschiene
Var 2 Luftenfeuchtung durch Aussenluft-Umluft-Gemisch ohne WRG
Var 3 Luftenfeuchtung durch Aussenluft-Umluft-Gemisch mit WRG
Var 4 Luftenfeuchtung spezieller Monoblock für Schwimmbadentfeuchtung

## Wartungs-,_Instanhaltungskosten
Berechnung Energie / Kosten
Var 1 Luftenfeuchtung mit Kältemaschiene
Investition
geg | Spez. Investitionskosten | 30 | Fr./m3/h
| Volumenstrom | 72.1024 | m3/h
ges | Investitionskosten Monobloc | 2163.0711 | Fr.
| Schätzung Investition Kanalnetz | 10000 | Fr.
| Investition Var 1 | 12163.0711 | Fr.
Kapitalkosten
geg | Anuitätskosten | 0.9
| Infestitionskosten | 12163.0711 | Fr.
ges | Kaitalkosten
Wartungskosten
geg | Prozentualer Anteil Wartung | 2 | %
ges | Wartung jährlich | 0 | Fr.
Betriebskosten Kondesator
geg | Betriebsstunden Badebetrieb | 728 | h
| Betriebsstunden Ruhebetrieb | 8008 | h
| Energiekosten | 0.2 | Fr./kWh
| Kosten Strom Badebetrieb | 145.6 | Fr.
| Kosten Strom Ruhebetrieb | 1601.6 | Fr.
| Energiekosten Strom Total | 1747.2 | Fr.
Var 2 Luftenfeuchtung durch Aussenluft-Umluft-Gemisch ohne WRG
Investition
geg | Spez. Investitionskosten | 32 | Fr./m3/h
| Volumenstrom | 72.1024 | m3/h
ges | Investitionskosten Monobloc | 2307.2759 | Fr.
| Schätzung Infestition Kanalnetz | 10000 | Fr.
| Investition Var 2 | 12307.2759 | Fr.
geg | Prozentualer Anteil Wartung | 2 | %
ges | Wartung jährlich | 246.1455 | Fr.
Dichteermittlung mittleren Luftteperatur
geg | Normdichte | 1.293 | kg/m3
| Temp | 22 | °C
| Druck | 950 | Pa
ges | Dichte | 1.1219 | kg/m3
Betriebskosten Lufterhitzer
geg | Betriebsstunden Badebetrieb | 728 | h
| Betriebsstunden Ruhebetrieb | 8008 | h
| mittlere Jahrestemperatur | 14 | °C
| Minimale Aussenlufttemperatur | -13 | °C
| Luftvolumenstrom Badebetrieb | 72.1024 | m3/h
| LuftvolumenstromRuhebetrieb | 100.3025 | m3/h
| Luftdichte | 1.1219 | kg/m3
| Energiepreis Ölheizung | 0.15 | Fr./kWh
| Wirkungsgrad WRG | 80 | %
| Energiebedarf Lufterhitzer Badebetrieb | 3.2913 | kWh
| Energiebedarflufterhitzer Ruhebetrieb | 50.3646 | kWh
| Kosten Lufterhitzer ölbetrieben Badebetrieb | 0.4937 | Fr.
| Kosten Lufterhitzer ölbetrieben Ruhebetrieb | 7.5547 | Fr.
| Energiekosten Öl Total | 8.0484 | Fr.
Var 3 Luftenfeuchtung durch Aussenluft-Umluft-Gemisch WRG
Investition
geg | Spez. Investitionskosten | 32 | Fr./m3/h
| Volumenstrom | 0 | m3/h
ges | Investitionskosten Monobloc | 0 | Fr.
| Schätzung Infestition Kanalnetz | 10000 | Fr.
| Investition Var 2 | 10000 | Fr.
geg | Prozentualer Anteil Wartung | 2 | %
ges | Wartung jährlich | 200 | Fr.
Dichteermittlung mittleren Luftteperatur
geg | Normdichte | 1.293 | kg/m3
| Temp | 22 | °C
| Druck | 950 | Pa
ges | Dichte | 1.1219 | kg/m3
Betriebskosten Lufterhitzer
geg | Betriebsstunden Badebetrieb | 728 | h
| Betriebsstunden Ruhebetrieb | 8008 | h
| mittlere Jahrestemperatur | 14 | °C
| Minimale Aussenlufttemperatur | -13 | °C
| Luftvolumenstrom Badebetrieb | 0 | m3/h
| LuftvolumenstromRuhebetrieb | 0 | m3/h
| Luftdichte | 1.1219 | kg/m3
| Energiepreis Ölheizung | 0.15 | Fr./kWh
| Wirkungsgrad WRG | 80 | %
| Energiebedarf Lufterhitzer Badebetrieb | 0 | kWh
| Energiebedarflufterhitzer Ruhebetrieb | 0 | kWh
| Kosten Lufterhitzer ölbetrieben Badebetrieb | 0 | Fr.
| Kosten Lufterhitzer ölbetrieben Ruhebetrieb | 0 | Fr.
| Energiekosten Öl Total | 0 | Fr.
| Druck | 950 | Pa
ges | Dichte | 0 | kg/m3
Betriebskosten Lufterhitzer
geg | Betriebsstunden Badebetrieb | 728 | h
| Betriebsstunden Ruhebetrieb | 8008 | h
| mittlere Jahrestemperatur | 14 | °C
| Minimale Aussenlufttemperatur | -13 | °C
| Luftvolumenstrom Badebetrieb | 0 | m3/h
| LuftvolumenstromRuhebetrieb | 0 | m3/h
| Luftdichte | 0 | kg/m3
| Energiepreis Ölheizung | 0.2 | Fr./kWh
| Wirkungsgrad WRG | 80 | %
| Energiebedarf Lufterhitzer Badebetrieb | 0 | kWh
| Energiebedarflufterhitzer Ruhebetrieb | 0 | kWh
| Kosten Lufterhitzer ölbetrieben Badebetrieb | 0 | Fr.
| Kosten Lufterhitzer ölbetrieben Ruhebetrieb | 0 | Fr.
| Energiekosten Total | 0 | Fr.
Note on C17: Remo Graf: Tabelle Anuitäsfaktoren Skipt Wärme unf Energie
Note on C25: Remo Graf Prozentualer Anteil technische mittlere Anlage Skript WRG und Energie
Note on C32: Remo Graf: Betriebszeit 2h pro Tag
Note on C33: Remo Graf: Betriebszeit 22 h pro Tag
Note on C55: Remo Graf Prozentualer Anteil technische mittlere Anlage Skript WRG und Energie
Note on C102: Remo Graf Prozentualer Anteil technische mittlere Anlage Skript WRG und Energie

## Jahresgesamtkosten
Berechnung Energie / Kosten