Luftkühler Formeln

## Luftkühlerleistung (Nass)

Q'=V∙ ρL ∙ Δh3600=kW

## Luftkühlerleistung (Trocken)

m'=m'∙cL∙∆t=kW

## Volumenstrom

V'=Q̇ ∙ 3600ρL ∙ cL ∙ Δt=m3/h

## Temperatur

Δt=Q̇ ∙ 3600V' ∙ cL ∙ cL=K

## Wassermenge

m'LE=Q'ΔtW ∙ cW=Kg/s

## Kondenswassermenge

m'K=V̇ ∙ ρL ∙ Δx1000=Kg/h

# Legende/Information

Q̇ = Luftkühlerleistung [kW]

V̇ = Volumenstrom [m3/h]

m’= Massenstrom [kg/h]

ρL = Dichte Luft [Kg/m3]

cL = Wärmekapazität Luft (1.006) [KJ/(Kg·K)]

cW = Wärmekapazität Wasser (4.187) [KJ/(Kg·K)]

Δt = Temperatur Luft [K]

Δh = Spez. Enthalpie [KJ/Kg]

Δx = Wasserdampf [g/Kg]

ΔtW = Temperatur Wasser (tRL - tVL) [K]

ṁLE = Wassermenge [Kg/s]

ṁK = Kondenswassermenge [Kg/h]

- Trockene Kühlung:

- ∆t kann eingesetzt werden da kein Wasser austritt und somit das ∆h identisch

- Bleibt.

- Nasse Kühlung:

- ∆h muss eingesetzt werden da Wasser austritt und sich der Austrittspunkt im

- HX – Diagramm horizontal verschiebt.